ระบบต้นแบบ IoT สำหรับการตรวจสอบสถานะเครื่องสำรองไฟ

IoT-Based UPS Monitoring Prototype System

พิชญาภัค เทพท้าว กษิรา อุฬารกุล

สาธิต ธรรมขันทา1 มนัสชนก ตามวงค์1

1โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

Email: kasira090552@gmail.com

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเครื่องสำรองไฟ (UPS) มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด เนื่องจาก UPS สามารถป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟกระชากได้ เป็นการยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ที่มีราคาแพง อีกทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของการซ่อมแซมอุปกรณ์หรือการซื้ออุปกรณ์ใหม่ โรงเรียนหรือองค์กรต่าง ๆ ก็ได้มีการติดตั้ง UPS ไว้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญเพื่อรองรับเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือไฟกระชาก ดังนั้น UPS จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่และการทำงานของ UPS แต่ละเครื่องยังต้องอาศัยการเดินตรวจด้วยตนเอง ซึ่งใช้เวลานานและอาจทำให้เกิดการละเลยเครื่องที่มีปัญหาได้

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโครงงานระบบตรวจสอบสถานะ UPS ผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์กับตัวเครื่อง UPS เพื่อส่งข้อมูลสถานะแบตเตอรี่และการทำงานไปยังแพลตฟอร์มที่สามารถดูผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถดูแลและจัดการเครื่อง UPS ที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยลดเวลาในการเดินตรวจสอบ ลดความเสี่ยงจากความขัดข้องของระบบไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาและบริหารจัดการพลังงาน ทั้งยังลดการสูญเสียทรัพยากร และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน โครงงานนี้จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าในองค์กรขนาดใหญ่ โดยเป็นการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปใช้ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีการใช้งาน UPS อย่างแพร่หลายได้ในอนาคต

คำสำคัญ: เครื่องสำรองไฟ (UPS), เทคโนโลยี IoT, เครือข่าย Wi-Fi, การติดตามแบบเรียลไทม์, ระบบตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่

1. บทนำ

ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของสถานศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และระบบกล้องวงจรปิด จำเป็นต้องอาศัยแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีความต่อเนื่องและมีเสถียรภาพในการทำงาน หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ไฟตก หรือไฟกระชาก อาจส่งผลให้ข้อมูลที่กำลังประมวลผลสูญหาย ระบบสารสนเทศหยุดทำงาน และก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรทั้งในด้านประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Group, 2566)

เครื่องสำรองไฟ (Uninterruptible Power Supply : UPS) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับหรือแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ พร้อมทั้งช่วยปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนส่งต่อไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ภายในเครื่องสำรองไฟประกอบด้วยแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงาน ซึ่งจะทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อแหล่งจ่ายไฟหลักขัดข้อง ทำให้อุปกรณ์สามารถทำงานต่อได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ช่วยให้ผู้ใช้งานมีเวลาบันทึกข้อมูล ปิดระบบได้อย่างถูกต้อง และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ธำรงธรรม, 2552)

เครื่องสำรองไฟมีบทบาทสำคัญในการป้องกันความเสียหายของระบบไฟฟ้า แต่การตรวจสอบสถานะการทำงานของ UPS ในหลายหน่วยงานยังคงอาศัยการตรวจ สอบด้วยตนเอง โดยผู้ดูแลระบบต้องเดินตรวจสอบแต่ละเครื่องเพื่อดูสถานะแบตเตอรี่หรือความพร้อมในการทำงาน วิธีการดังกล่าวใช้เวลาค่อนข้างมาก (ทัพวัตร และ โพธิ์กลิ่น, 2565) โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีการติดตั้ง UPS จำนวนหลายเครื่องหรือกระจายอยู่หลายอาคาร นอกจากนี้ หากแบตเตอรี่เกิดการเสื่อม สภาพหรือเครื่องสำรองไฟเกิดความผิดปกติ ผู้ดูแลอาจไม่สามารถทราบได้ทันที ส่งผลให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ เครื่องสำรองไฟไม่สามารถจ่ายพลังงานสำรองได้ตามปกติ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และข้อมูลสำคัญได้

ปัจจุบันเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาระบบตรวจติดตามอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสามารถรวบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ ส่งข้อมูลไปยังระบบประมวลผล และแสดงผลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้แบบเรียลไทม์ ผู้ดูแลระบบจึงสามารถติดตามสถานะของอุปกรณ์จากระยะไกล ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสามารถวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม (Wiboonyasake, 2565)

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบต้นแบบ IoT สำหรับการตรวจสอบสถานะเครื่องสำรองไฟ โดยผู้ดูแลสามารถตรวจสอบข้อมูลแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และสถานะแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟนได้ทุกที่ภายในเครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องเดินตรวจสอบแต่ละเครื่องเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานะของเครื่องสำรองไฟ ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ ลดความเสี่ยงจากการที่แบตเตอรี่เสื่อมสภาพโดยไม่ทราบล่วงหน้า และช่วยสนับสนุนการวางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วิธีดำเนินการ

2.1 ศึกษาปัญหาของเครื่องสำรองไฟ (UPS)

ผู้จัดทำได้ศึกษาปัญหาการตรวจสอบสถานะเครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายในสถานศึกษาและหน่วยงานที่มีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟหลายจุด พบว่าการตรวจสอบส่วนใหญ่ยังอาศัยการเดินตรวจสอบด้วยตนเอง ทำให้ใช้เวลาในการตรวจสอบแต่ละเครื่องค่อนข้างมาก อีกทั้งไม่สามารถติดตามสถานะการทำงานของ UPS ได้แบบเรียลไทม์ (Prasath et al., 2023) หากแบตเตอรี่เกิดความเสื่อมสภาพหรือเครื่องสำรองไฟเกิดความผิดปกติ ผู้ดูแลอาจไม่สามารถทราบข้อมูลได้ทันที ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ

2.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้จัดทำได้ออกแบบระบบโดยแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนตรวจวัดข้อมูล ส่วนประมวลผล ส่วนสื่อสารข้อมูล และส่วนแสดงผล

ส่วนตรวจวัดข้อมูลประกอบด้วยเซนเซอร์ INA219 สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า เซนเซอร์ ACS758 สำหรับวัดกระแสไฟฟ้าของเครื่องสำรองไฟ และ LM2596 DC สำหรับแปลงแรงดันไฟฟ้าจาก 12 โวลต์ ให้เหลือ 3.3 โวลต์ เพื่อใช้เป็นแรงดันจ่ายให้กับบอร์ด ESP32-C3 เพื่อประมวลผล ก่อนส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Wi-Fi ไปยังแพลตฟอร์ม Home Assistant สำหรับแสดงผลบน Dashboard แบบเรียลไทม์ การออกแบบภาพรวมของระบบแสดงดัง รูปที่ 1

รูปที่ 1 แผนภาพการทำงานของระบบ

2.3 การพัฒนาระบบต้นแบบ

2.3.1 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ออกแบบวงจรตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ ฟ้าของเครื่องสำรองไฟ โดยใช้โปรแกรม Fritzing ออกแบบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการติดตั้งภายในเครื่องสำรองไฟ ก่อนสร้างแผงวงจรต้นแบบ (PCB) และประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ากับแผงวงจร

รูปที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

2.3.2 การพัฒนาระบบควบคุม

พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับ ESP32-C3 ด้วย ESPHome เพื่ออ่านค่าจากเซนเซอร์ INA219 และ ACS758 จากนั้นประมวลผลข้อมูลแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และคำนวณเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ ก่อนส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Wi-Fi ไปยัง Home Assistant

2.3.3 การออกแบบหน้าจอแสดงผล

ออกแบบ Dashboard บนแพลตฟอร์ม Home Assistant สำหรับแสดงข้อมูลของเครื่องสำรองไฟประกอบ ด้วย ค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage), ค่ากระแสไฟฟ้า (Current), กำลังไฟฟ้า (Power) และเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ (Battery Percentage) ข้อมูลทั้งหมดสามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องสำรองไฟผ่านคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟนได้

รูปที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอ Dashboard บน Home Assistant

  - การทดสอบระบบ

นำระบบไปติดตั้งร่วมกับเครื่องสำรองไฟ (UPS) ที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ เพื่อทดสอบการทำงานภายใต้สภาพการใช้งานจริง โดยการทดสอบดำเนินการเป็นระยะ เวลา 8 สัปดาห์ (2 เดือน) โดยทำการตรวจสอบข้อมูลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ในแต่ละครั้ง ผู้จัดทำจะวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ด้วยเครื่องมัลติมิเตอร์ดิจิทัล ซึ่งใช้เป็นค่าอ้างอิง (Reference Value) และเปรียบเทียบกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่แสดงบนแพลตฟอร์ม Home Assistant จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาเปอร์เซนต์ค่าความคลาดเคลื่อน (Percentage Error) เพื่อประเมินความถูกต้องของระบบต้นแบบ (Rathod et al., 2024)

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่ได้จากการทดลองนำมาวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้จากระบบต้นแบบกับค่าที่วัดได้จากเครื่องมัลติมิเตอร์ ซึ่งถือเป็นค่าอ้างอิงค่าความถูกต้องของระบบประเมินจากค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ (Percentage Error) โดยใช้สมการ

% Error = (|ค่าอ้างอิง - ค่าต้นแบบ| ÷ ค่าอ้างอิง) × 100

จากนั้นนำค่าความคลาดเคลื่อนของการตรวจวัดทั้ง 8 ครั้งมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบต้นแบบในการตรวจสอบสถานะเครื่องสำรองไฟ

3. ผลและอภิปรายผล

3.1 ผลการแสดงผลแบบเรียลไทม์

ระบบสามารถส่งข้อมูลจาก ESP32-C3 ไปยังแพลตฟอร์ม Home Assistant ผ่านเครือข่าย Wi-Fi ได้อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะแสดงผลบน Dashboard แบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะของเครื่องสำรองไฟได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินตรวจสอบที่ตัวเครื่อง นอกจากนี้ ระบบยังสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าต่าง ๆ ได้ทันทีเมื่อสถานะของเครื่องสำรองไฟเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อแบตเตอรี่มีระดับแรงดันลดลงหรือเมื่อเครื่องสำรองไฟเปลี่ยนโหมดการทำงาน

3.2 ผลการทดสอบความถูกต้องของระบบ

ผู้จัดทำได้ทดสอบระบบต้นแบบเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยทำการตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากระบบต้นแบบกับค่าที่วัดได้จากเครื่องมัลติมิเตอร์ ซึ่งใช้เป็นค่าอ้างอิง เพื่อนำมาคำนวณค่าความคลาดเคลื่อน (Percentage Error)

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่างระบบต้นแบบกับเครื่องมัลติมิเตอร์

| สัปดาห์ | มัลติมิเตอร์ (V) | ระบบต้นแบบ (V) | Error (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.62 | 12.59 | 0.24 |
| 2 | 12.58 | 12.52 | 0.48 |
| 3 | 12.60 | 12.56 | 0.32 |
| 4 | 12.54 | 12.49 | 0.40 |
| 5 | 12.57 | 12.54 | 0.24 |
| 6 | 12.50 | 12.44 | 0.48 |
| 7 | 12.48 | 12.41 | 0.56 |
| 8 | 12.46 | 12.42 | 0.32 |
| ค่าเฉลี่ย |  |  | 0.38 |

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้จากระบบต้นแบบมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่วัดได้จากเครื่องมัลติมิเตอร์ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.38 ซึ่งมีความคลาดคลื่อนในระดับต่ำ

4. สรุปผล

จากการพัฒนาระบบต้นแบบ IoT สำหรับการตรวจสอบสถานะเครื่องสำรองไฟ สามารถตรวจวัดและแสดงผลค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และสถานะแบตเตอรี่ผ่านแพลตฟอร์ม Home Assistant ได้แบบเรียลไทม์ ผลการทดสอบเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้จากระบบต้นแบบกับค่าที่วัดได้จากเครื่องมัลติมิเตอร์ พบว่าระบบมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.38% และมีค่าความถูกต้องเฉลี่ย 99.62% แสดงให้เห็นว่าระบบมีความแม่นยำเพียงพอสำหรับการนำไปใช้ตรวจสอบสถานะเครื่องสำรองไฟในการใช้งานจริง เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบและเพิ่มความสะดวกในการติดตามสถานะของเครื่องสำรองไฟจากระยะไกล

ข้อเสนอแนะ

ควรเพิ่มความสามารถในการรองรับเครื่องสำรองไฟหลายรุ่น เพิ่มระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติของแรงดันไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ และพัฒนาระบบให้สามารถจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังและเชื่อมต่อผ่านระบบ Cloud เพื่อให้สามารถติดตามสถานะของเครื่องสำรองไฟได้จากทุกสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้จัดทำขอกราบขอบ พระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ตลอดการดำเนินโครงงาน ขอขอบพระคุณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ที่ให้การสนับสนุนด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ตลอดจนขอ ขอบพระคุณผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจ จนทำให้โครงงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

เอกสารอ้างอิง

ธำรงธรรม, น. (2552). ระบบไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS)

สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ทัพวัตร, น., และ โพธิ์กลิ่น, น. (2565). การติดตั้งระบบ

สำรองไฟฟ้า UPS สำหรับโรงพยาบาล. มหาวิทยาลัยสยาม.

Wiboonyasake, M. (2565). ทำความรู้จักกับ Internet of

Things. สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2569, จาก https://www.aware.co.th/th/iot-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/

Group, M. (2566). ไขข้อสงสัย UPS คืออะไร? รู้จักฟังก์ชัน	และประโยชน์ที่อาจมองข้าม. สืบค้นเมื่อ 14

กรกฎาคม 2569, จากhttps://chuphotic.com/knowledge/what-is-ups/

Prasath, C., Darwin, Ramkumar, Nithishkumar, &	Somasundharam. (2023). IoT-Powered UPS	Battery Monitoring: Ensuring High	Availability and Reliability for Critical	Systems.

Rathod, A. S. A., Khadgir, T. S. P., Shinde, D. G. D.,	Bahiram, G. K. K., & Matale, N. S. P. (2024).	IoT Based UPS with Source Reliability and	Graphical Audit. International Journal of	Research Publication and Reviews, 5(11),	3486–3489.